[image: image1.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image1.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目 录

1、 产品概述……………………………………………3

二、工作原理……………………………………………3
三、基本操作……………………………………………5
四、系统组成……………………………………………6
五、用户须知……………………………………………7
附录 A……………………………………………………8
一、产品概述   
六氟化硫（SF6）气体由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成，它

以其优异的绝缘和灭弧性能，在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下，SF6气体是一种无色、无味、无毒的惰性气体，但在高压电弧的作用下，这种气体会发生分解，遇到水份后还会产生一些剧毒物质，如氟化亚硫酰（SOF2）、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等，类似这些剧毒物质即便是微量也能致人非命。

当前，SF6气体在中、高压设备中的大量使用，其安全性已受到人们的普遍关注。针对SF6比空气重，泄漏易聚集，易造成低层空间缺氧，空气含毒环境对人员的威胁等问题，有关部门已制订了一系列相应的行业安全法规，法规中明确规定了人员在进入SF6配电装置室时必须先通风15分钟，对空气中的SF6气体浓度及氧气含量进行监测，在SF6配电装置的低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体报警仪。KDXJ-OL型SF6气体泄漏报警监控系统，正是按照行业安全法规而开发设计的一种智能化在线监测系统。
二、工作原理
1. 先进的传感器技术

    采用超声波测速技术，可定量检测SF6气体浓度。

2. 多重检测功能

    主要针对SF6气体泄漏和缺氧状况进行检测，并兼有温度、湿度等环境数据的辅助检测功能，完全符合《电业安全工作规程》要求。

3. 早期现场报警技术

    微量检测技术能发出早期现场警报，并指示气体泄漏位置，及时通知危险地点内人员疏散，寻找及消除泄漏源，保护运行设备。

4. 现场总线设计

    一根电缆连接所有采集器及主机，可分立可组合，具有很高的现场适应性。

5. 多点组网检测

    最多128点同时检测（可根据用户需求扩展），满足现场环境，提高检测可靠性。

6. 远程控制能力

数据可传送到远方控制中心，控制中心也可直接远程查询、控制监控系统。

7. 开放性设计

可方便组成远程监控系统，实现遥测、遥控功能；系统通讯采用标准通信规约，系统可方便接入综自监控系统或其他系统。

8. 长寿型设计

    充分利用单片机的工作灵活性，传感器采取间歇式工作测量，大大提高了传感器的工作稳定性和使用寿命。

9. 历史数据记录和查询

    大容量数据存储器，可通过笔记本电脑等外设进行快捷查询。

10. 自动语音提示、报警

自动语音提示实时检测结果，加强现场工作人员的直观感觉。

11. 免维护设计

整机无可调节器件，高等级、品质保证的元器件选用，优异的抗干扰性能。

系统主要技术特性

	工作环境
	-10-50℃， 环境湿度≤95%，海拔2000米以下

	工作电源
	AC/DC 185-265V

	工耗
	主机：＜20VA   变送器：＜5W

	SF6气体泄漏报警值
	缺省：1000ppm，可根据需求执行设置

报警误差<5%(V/V)

	氧含量检测范围
	0-25.0%(V/V) <0.5%(V/V) 低于18.0%报警

	风 机 启 动
	1.SF6气体泄漏时自动通风

2.氧气含量≤18.0%时风机自动启动

3.自动定时排风

4.可手动强制启动风机排风

	温度显示范围
	-20-99℃

	湿度显示范围
	0-99%RH

	报警输出触点功率
	AC220V/3A

	风机输出触点功率
	AC220V/3A（增加风机控制器为30A）

	绝缘性能
	＞10MΩ（外壳与电源间）

	抗电强度
	＞2000V（外壳与电源间）

	电磁兼容特性
	快速瞬变脉冲群  GB/T17626.4-1999 3级

	
	雷击（浪涌）    GB/T17626.5-1999 3级

	变送器与主机通讯
	标准RS485接口，波特率4800BPS

	RTU通讯
	标准RS485、RS232接口，波特率4800BPS


三、基本操作

1、 开机

打开电源，主机进入初始化。

2、 系统操作

1） 按键功能

· 共有“上”、“下”、“左”、“右”、“静音”、“通风”、“返回”、“确定”8个功能键，对应8种操作，按下按键，听到蜂鸣器“吡”声后，松开按键，继续下一步.
·  屏幕下部各项功能菜单在反显时处于激活状态，按“确定”进入菜单功能，按“上”、“下”切换菜单。

· “静音”取消提示音一小时，一小时后恢复

· 按“通风”键，风机工作工作15分钟后自动停止，在通风时按下“通风”键风机停止

2） 采集数据

· 采集周期设置默认为1分钟/次，可根据需要修改（1-30分钟）。

· 主界面下选中“即时采集”菜单按“确定”键，即可实时采集数据。

· 报警记录查询

· 主界面下选中“报警记录”菜单按“确定”键，可直接查询报警记录。

（按“返回”键返回主界面）

3） 历史数据查询

· 主界面下选中“历史数据”菜单按“确定”键，查询历史数据。（按“返回”键返回主界面）

3、 系统设置（非系统维护人员，请勿进入“系统设置”）

· 选择按键“系统设置”，入密码输入窗口；

· 输入正确密码后按“确认”键进入，或者按“取消”键退出；

（密码按四下“上”键）

· 输入正确密码进入系统设置窗口后，通过“上”键或“下”键选择修改项，按“确认”键，进入相应操作界面。

· 按“上”键或“下”键可对所选中的系统时钟、定时排风启停时间等进行设置，通过“左”键或“右”键选择域，最后按“确认”键保存修改，选中“返回”放弃修改；

· 进行“确认”或“取消/返回”功能操作后系统回到主菜单选择界面。
四、系统组成 












系统的连接与安装

· 系统主机：屏柜式或壁挂式。一般安装于主控室内专用屏柜上或开关室门口，高度以便于观察显示窗且便于操作为宜，连接AC220V电源及通讯电缆、警灯及风机控制输出。

· SF6气体采集器一般根据气室分布情况进行布点，安装于距地面0—10cm的槽钢或地面上，使之既要保障能及时监测现场环境情况，又不浪费设备资源。

· 所有数据连接线应采用屏蔽电缆。　
五、用户须知
1.用户须知

1. 气体采集器在使用过程中应该避免大量灰尘和化学品的侵入；

2. 主机及采集器严禁覆盖、挤压、碰撞，以及不恰当的操作，避免影响系统正常工作，甚至导致损坏！

2.常见故障排除

 请参照以下办法，依次进行故障排除：

系统主机无任何显示

1. 检查是否有电源输入；

2. 检查主机电源开关是否打开；

3. 打开主机接线盒，检查电源输入插座是否紧固；

4. 如果进行以上检查均没有发现问题，请立即与我们的技术支持人员联系。

主机或显示单元显示混乱或部分无显示

1. 关闭系统总电源10秒后重新启动

2. 检查采集器接线插头是否紧固； 

3. 如果进行以上检查均没有发现问题，请立即与我们的技术支持人员联系。

其它问题请直接与我们联系！
附录
SF6行业安全法规摘录  
■第191条 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室，必须装设强力通风装置。风口应设置在室内低部。

■第192条 在室内，设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应≤80%，同时必须开启通风系统，并避免SF6气体漏泄到工作区。工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm。

■第196条 工作人员进入SF6配电装置室，必须先通风15min，并用检漏仪测量SF6气体含量。尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视，不准一人进入从事检修工作。

■第198条 进入SF6配电装置室低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量（不低于18%）和SF6气体含量是否合格。

■第199条 在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏警报仪。这些仪器应定期试验，保证完好。

■第203条  发生紧急事故应立即开启全部通风系统进行通风，发生设备防爆膜破裂时，应停电处理，并用汽油或丙酮擦拭干净。

摘自《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）
KDXJ-OL SF6在线泄漏监控系统








集


控


中心





显示单元





RS485


通讯总线





采集器








采集器





采集器








主





监





控





单





元





风机控制器





风机





采集器





根据需要扩展变送器





RS485


RTU通讯








电话：027-86861986    传真：027-68864025
网址：www.whkdzw.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 7 / 8

