[image: image4.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image4.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目 录

一、产品描述……………………………………………………….3
二、装置性能……………………………………………………….4
三、装置原理……………………………………………………….4
四、操作过程……………………………………………………….5
一、产品描述
随着电力行业的迅猛发展，电力行业基础建设和设备的投入，尤其是SF6电器设备的不断增加，对SF6电气设备在安装调试、检修维护的要求越来越高，相关部门对SF6电器设备（尤其是GIS）施工及检修过程中的抽真空和回充补气提出更高的质量和时间要求。为适应这一发展的需要，本公司在多年从事SF6气体电气设备试验、检测及专业技术经验积累的基础上，根据国外最新、最先经的维护设备的事情分析，研制了技能达到国外先进设备的技术指标要求，又能满足国内用户价格要求的产品——SG2000系列SF6气体抽真空及回充装置。

ZWQC-85气体抽真空及回充装置主要应用于各供电公司、送变电工程公司、发电厂、超高压输变电站、SF6电器开关制造厂等部门，作为GCBP、GCBT、GIS等SF6电器产品在安装、调式、检修时使用的辅助设备。利用本装置对上述电器产品进行抽真空、回充SF6气体操作，同时本装置亦可用作其它部门抽真空和回充气体的设备。

本装置除了具有SF6气体抽真空及回充需要的所有功能外，还具有以下特点：

1、 数字式真空度显示（可按用户要求配置其它真空表）；

2、 配有各类进口、国产SF6电器设备连接接头 (选配)；

3、 根据用户设置的时间或真空度，自动抽真空（选配）；

4、 多种保护功能，有效保证真空泵安全运行；维护方便，装置都采用了性能优良的部件，长时间使用也无需维修。
二、装置性能
	产品型号
	真空泵速率（L/s）
	极限真空

（pa）
	抽真空时间（s）

	
	
	
	170L
	340L
	680L
	1360L
	2700L
	5400L

	ZWQC-85
	85
	≤5*10-2
	1
	2
	6
	10
	20
	40


· 外型：90cm×65cm×100cm（长×宽×高）

· 重量：350Kg 左右

· 工作电压：380~460V 50Hz交流电

· 噪音水平：<78dB(A)

三、 装置原理

装置原理图见图1：


[image: image1.emf]3

100

1

5

连接

SF6

气体

回充装置

11

9

8

2

7

4

10

6


图1  ZWQC-85型SF6抽真空及回充装置原理图

装置基本配置：

	编号
	名称
	型号
	数量

	1
	直连泵
	额定速率85L/S，极限真空度<10pa
	

	2
	球阀、电磁阀
	316 . GU型真空球阀，DDC真空电磁阀
	4

	3
	连接槽件
	DN30型，用于连接SF6气体回充装置
	1

	4
	管道
	3米、5米

	各1

	5
	真空表
	数显
	1

	6
	软管
	长度5m，憎水材料组成
	2

	7
	连接插件
	可选配各种类型的电器设备接口
	


四、操作过程

4.1 SF6电器设备抽真空


[image: image2.emf]100

SF6

电器设备

真空泵

真空表

已连接

的接头

已连接

的接头

球阀打开

接头

阀打开


图2  SF6电器设备抽真空连接示意图

第一步：通过软管将装置和SF6电器设备连接在一起。

第二步：按下控制面板上的绿色抽真空按钮，启动抽真空功能（前级泵将先启动，待真空度达到一定预设值罗兹泵启动）。

第三步：缓慢打开真空泵球阀和管道连接球阀。
第四步：抽空SF6电器设备，直至达到稳定的真空度。

第五步：等达到设定真空度后，设备进入自动状态。（出厂设定为：低于30Pa时进入计时状态，当计时结束后停机，回升到200Pa时自动启动。）

注：本装置为选配件。修改设定值见《数显电阻真空计说明书》。

初试值：O1H=5000Pa；O1L=30Pa；O2H=200Pa；O2L=200Pa。

4.2 对SF6电器设备回充气体


[image: image3.emf]100

SF6

电器设备

真空泵

真空表

减压阀

已连接

的接头

球阀关闭

已连接

的接头

SF6

气瓶

阀关闭


图3  对SF6电器设备回充气体连接示意图

第一步：在确保装置连接管道真空后，关闭真空泵球阀和真空真空计阀
第二步：将SF6气瓶连接到SF6回充设备上。

第三步：打开SF6气瓶，调节减压阀到所需的充压，打开装置连接管道阀门，回充气体。

第四步：当达到所需的充气压力时，再次关闭SF6气瓶，关闭所有阀门，完成回充操作。

附录1 压力单位换算表

	
	帕斯卡
	巴
	公斤/厘米2
	磅/英寸2
	大气压
	毫米汞柱
	英寸汞柱

	帕斯卡
	1
	10-5
	1.02*10-5
	1.45*10-4
	9.869*10-6
	7.501*10-3
	2.953*10-4

	巴
	105
	1
	1.020
	14.5
	0.9869
	750.1
	29.53

	公斤/厘米2
	9.807*104
	0.9807
	1
	14.22
	0.9678
	735.6
	28.96

	磅/英寸2
	6.895*103
	6.895*10-2
	7.031*10-2
	1
	6.805*10-2
	51.71
	2.036

	大气压
	1.013*105
	1.013
	1.033
	14.7
	1
	760
	29.92

	毫米汞柱
	1.333*102
	1.333*10-3
	1.36*10-3
	1.934*10-2
	1.1316*10-3
	1
	3.937*10-2

	英寸汞柱
	3.386*103
	3.386*10-2
	3.453*10-2
	0.4912
	3.342*10-2
	25.4
	1


ZWQC-85气体抽真空装置






































电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 4 / 7

_1234567891.vsd
真空泵


SF6电器设备


真空表


已连接的接头


已连接的接头


球阀打开


接头


阀打开


100



_1234567892.vsd
100


已连接的接头


SF6气瓶


阀关闭


SF6电器设备


真空泵


真空表


减压阀


已连接的接头


球阀关闭



_1234567890.vsd

