[image: image1.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image1.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目 录

1、 概    述……………………………………………3
二、技术指标………………………………………....3
三、工作原理……………………………………………3
四、结构连接图……………………………..........4
五、操作说明……………………………………………5
六、附件…………………………………............6
一、概述
KD2011无线绝缘子零值测试仪，用于测试带电的悬式绝缘子或实验室检测悬式绝缘子，能有效发现绝缘子内部隐蔽故障，提高电网系统运行的可靠性，提高线路工作人员进行带电测试的工作效率。我厂开发研制的带电作业绝缘子零值测试仪轻便、操着简单、安全可靠，符合国家DL/T626-1997 标准。本产品以申请发明专利和外形专利.
二、技术指标

适用电压等级：小于或等于1000KV
测量电压范围: 0～40KV 
    环境温度: 0 ~ 50℃
湿度：小于85%
发射供电源：3.6V可充电纽扣电池 

接收供电源：标准可充电池3.6V

可持续工作12小时以上。

传输最远距离：100米
测量误差：±1%（读数±3个字）

伸缩绝缘杆：标准配置长度5-6米(其他需求可定制)

随着电池的衰落，传输距离也会相应缩短。持续工作24小时以后，传输距离还能在20－30米左右。
三、工作原理
测量绝缘子两点之间电位差 , 内部经过高压内阻分压 , 然后电压表头读取数值。如果某一片绝缘子的电位差为 O 时 , 则该片绝缘子为零值绝缘子。如果测试中某一节是标准值 50% 时说明其是劣化绝缘子。根据所测的数据绘制绝缘子分布电压曲线。用来进一步确认判断劣化绝缘子。

原理结构示意图如下：




                 发射测量部分



测量接收部分
四、结构示意图

           






                               

发射测量结构示意图


                    




         接收面板结构示意图

五、仪器使用方法
1：在测量前旋转打开发射测量的上盖，轻按开关，电源开后，信号灯闪烁，发射测量正常工作。

2：接上伸缩杆，测量时电压探头A一定要放在绝缘子电压高的那一端即接近高压线那一端，电压探头B要放在绝缘子电压低那一端或接地端。只有这样测量的数据误差最小。

3：轻按接收端电源开关，液晶有显示，说明接收端正常工作。

当发射测量端有信号发过来，内部首先识别是不是配对的代码，如

不是配结代码，接收端不接收信号，信号灯不闪烁。当识别接收到

相配对代码，液晶显示测量值，信号灯也开始闪烁。

注意事项：

电源插座，是接收端内部电池充电和仪器供电端口。充电时间最佳8－12小时。

当很长时间不用时，例如几小时，请关闭发射测量端和接收端电源开关。以节约电池更长时间工作。当收捡到仓库，请检查一下电源是切断，特别是发射测量部分。

如果长时间没使用过，请在使用前给接收和发身端电池充电.

发射测量端电池是3.6V可充电纽扣电池，接收端电池为3.6V标准可充电池。两种电池市面都可以买到。

六、附件
        说明书一份

        合格证一份

电源充电器二个

发射和接收测量主机一套

机箱－个

标准5-6米伸缩杆 一个

伸缩杆包装袋一个

附录：35-220KV输电线路绝缘子串分布电压标准值

	电压

等级KV
	片

数
	序号

	
	
	由导线侧数绝缘子元件上的绝缘子串分布电压标准值(KV)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	35
	2
	10.0
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	9.0
	5.0
	6.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	8.0
	4.8
	3.5
	4.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110

	6
	19.0
	11.0
	9.0
	8.0
	7.0
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	18.5
	10.0
	8.5
	7.0
	5.0
	6.0
	9.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	17.0
	10.0
	8.0
	6.5
	4.5
	5.0
	5.0
	8.0
	
	
	
	
	
	

	220
	14
	13.0
	16.0
	12.0
	9.0
	7.0
	6.5
	6.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	6.5
	6.0
	8.0


注：取自中华人民共和国电力标准DL487-1992《330KV及500KV交流架空送电线路绝缘子串分布电压》

以上参数仅供参考。

KD2011无线绝缘子零值测试仪





液晶显示





数字处理





无线接收





测量端





数字处理





无线发射








电压探头A





电压探头B





发射盒








无线绝缘子测试仪





液晶显示屏





接收信号灯





电源插座





电源开关








电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 2 / 8

