[image: image3.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image3.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd

目 录
一、
仪器简介…………………………………………………………  -3-
二、
性能指标…………………………………………………………  -3-
三、
UHF 检测原理…………………………………………………  -4-
四、
局放的特征……………………………………………………  -5-
一、仪器简介

    局部放电是评价电气设备绝缘性能的重要指标，便携局部放电检测仪应用超高频技术，选用优质超高频传感器和噪声传感器，检测信号经滤波过滤、比较分析后，检出内部绝缘缺陷。本仪器具有抗干扰能力强、灵敏度高、稳定性好、在设备运行状态下进行监测，为设备的状态维修提供科学依据，有效防止事故的发生。

本仪器交流供电、配套齐全、便携设计、操作简单，是试验检修部门必备的试验仪器。随着设备状态维修和智能电网的发展，局部放电检测必将得到广范应用。

二、性能指标

2．1主要技术指标

1）检测方式：UHF超高频。
  2）带宽：300MHZ~1.5GHZ。

　3）通道数：1局放信号通道，1噪声通道。

  4）检测范围：-20dbm~30dbm。

  5）灵敏度：<10pC。

  6）显示：4.3寸液晶屏，2维图形显示。

 7）电源：AC220V,50HZ。

2．2主要功能
　　1）灵敏度高。对金属颗粒和浮电位体放电的检测灵敏度可达5PC，能准确检出电晕、爬电所放出的局部放电。

    2）稳定性好。选用优质传感器，外接噪声传感器和特定滤波器，采用先进的检测技术，配合软件处理技术，使抗干扰性强，有效提高了仪器的稳定性。

    3）判断准确。本仪器连续采样，当监测到的局部放电信号同时满足设置的“阀值”、“环境噪声”和“报警密度”时，才判断为异常，提高了判断的准确性。

    4）仪器双通道监测，功能设置简捷，检测到异常局放信号时能自动发出声报警。

    5）能带电检测。外置传感器，不需拆动GIS的任何部件，不影响设备运行。

    6）仪器便携设计，操作方便，提高工作效率。

7）温度：-5—+45℃；湿度：10—95%RH；海拔高度≤4000M。

2.  3检测使用说明

1、从仪器箱里取出检测仪主机、滤波器、高频线、传感器，并将仪器平稳放置；

2、将2只滤波器分别接入检测主机的检测通道和噪音通道；

3、用高频线分别连接高频传感器、噪音传感器到检测主机的滤波器上；

4、从仪器后面板电源插座处连接好电源，并打开电源开关，后面板电源指示灯亮；

5、打开前面板上的电源开关，切换按键到波形图面，准备检测工作；

6、将噪音传感器放置在工作环境现场，高频传感器直接用手按住贴在GIS的绝缘盆子处，以使接收GIS内部的局部放电信号，检测时间一般为10秒；检测到局放信号超过设定值时，仪器会自动发出声报警，进入查看界面，进行综合分析。

三、UHF 检测原理
[image: image1.png]L e
iy R

IS ="ARTNEEREAEREED





局部放电发生时，电磁波的信号根据GIS 结构反复进行传播、反射、折射、迟延、衰减等现象，通过盆式绝缘子（绝缘件）放射到外界。  通过GIS 绝缘子泄漏的电磁波，通过高灵敏度外置型或外置型传感器，进行检测。传感器检测到的信号通过铜电缆传到局部放电信号处理装置，进行信号处理，再利用诊断程序分析局部放电种类和杂波，进行确认。
四、局放的特征
（1) 进行速度缓慢.
即使在GIS内部检测出局部放电，也不会迅速发展为事故.
（2) 初期发生时会间歇性的出现
发展趋势非常重要，因此要常时监视.
（3) 以一定的形态(Pattern)发生
根据异常问题种类，信号数据具有一定的形态（Pattern).
（4) 与相电压频率同步(Synchronization)发生
与无分别的外部噪音相位形态有区别.
[image: image2.png]



KDJF-I 便携式局部放电仪


















































电话：027-86861986       传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.com
地址：武汉市和平大道947号
 2 / 6

