[image: image2.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image1.png]


使用说明书
[image: image2.jpg]
[image: image3.jpg]



武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目  录

一、主要特点……………………………………………3
二、主要技术指标及使用条件…………………………3
三、面板功能介绍………………………………………4
四、仪器接线……………………………………………5
五、使用说明……………………………………………6
六、操作注意事项………………………………………16
一、主要特点
· 一次将高、低压电流电位测试线全部接到变压器上，测试过程中不用再倒测试线；

· 对于星型接法的绕组测试，仪器可以采取三相同时测试的方式测试A0、B0、C0相的电阻，节省测试时间；

· 三相五柱低压内部角接的变压器低压测试时，仪器内部采用自动助磁的方法，比直接用大电流测试速度快； 

· 显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据，并自动计算出三相不平衡度，还可以打印折算到额定温度下的阻值；

· 三相测试时先测试A0的数据，再三相同时测试，解决了三相同时测试中性点引出线电阻不能测试的问题，测试数据更接近单相测试值；

· 具有完善的反电势保护功能；

· 仪器内部可以永久存储测试数据200条（可扩展），还可以使用优盘存储数据方便用户导入电脑处理；

· 仪器具有适用温度宽，精度高，防震，抗干扰，携带方便等特点。
二、主要技术指标及使用条件

1、技术指标

1）测试电流：

三相测试： 10A＋10A，5A＋5A，1A＋1A
分相测试： 20A，10A ，5A ，1A，0.2A

2）测试范围：  20A：  500uΩ  ~  1Ω       10A：  1mΩ     ~  2Ω  

               5A ：  10mΩ   ~  4Ω       1A：   100mΩ   ~  20Ω      

    0.2A：  1Ω     ~  100Ω
  10A+10A ：  500uΩ ~ 0.6Ω     5A+5A ：    10mΩ  ~ 1.5Ω 

               1A+1A ：    100mΩ ~7 Ω
3）最高分辨率：0.1uΩ
4）准确度： ±（读数×0.2%+2字） 

5）外型尺寸：430mm×320mm×230mm
6）重量： 12kg

2、使用条件

1）环境温度： －10℃  ～ 50℃   环境湿度： ≤ 85％RH

2）工作电源： AC220V ± 10%  电源频率： （50±1）Hz
三、面板功能介绍

面板示意图（图一）

[image: image4.jpg]



图一
液 晶 屏：显示实时时钟，操作菜单、测试数据以及简易操作说明
按键：采用“↑”、“↓”、“←”、“→”、“确认”、“返回”六键控制仪器所有功能操作（另：
      配有“复位”键，即在任何时候任何界面，可按此键使仪器恢复到开机上电状态）
      基本功能：“←”、“→”键移动光标（测试过程中可修改分接位），“↑”、“↓”键修
改数值，“确认”键执行所选操作，“返回”键回到上一页。
电源开关： AC220V电源开关

接地端子：[image: image21.png]‘
A BIUR





接线端子（高压）：接被测变压器的高压侧或中压侧

接线端子（低压）：接被测变压器的低压

打印机：打印测试数据

USB：优盘接口

RS232：厂家升级用
四、仪器接线

1、用电源线把仪器与外部AC 220 电源连接，用接地线将接地端子与大地连接。

2、两绕组变压器测试时依次将高压测试线（较长的）的四个测试钳（黄绿红黑）分别接到高压侧的A、B、C、O套管上，如果只有A、B、C三个套管，可以将黑色测试钳悬空；测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。将低压测试线（较短的）的三个测试钳（黄绿红）分别接到低压侧的a、b、c、套管上，测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。

注：整个测试过程不用倒线。

3、三绕组变压器可以将高低压绕组测试完后，将高压测试线（较长的）的四个测试钳倒接到中压侧测试即可。

4、单相变压器使用将高压测试线（较长的）中黄色和绿色的测试钳接到单相变压器的高压侧，低压测试线（较短的）中黄色和绿色的测试钳接到单相变压器的低压侧，测试线另一端与仪器的接线端子对应连接。

5、仪器配套的专用测试线已经将电流、电压线设计到同一钳口上，接线简单方便。
五、使用说明

1、仪器开机显示画面（如图二）

[image: image5.jpg]s
&

!
¥
.

il




                              请稍等，系统初始化中…

图二

     系统初始化完毕后，仪器自动进入主菜单界面

[image: image6.jpg]FHIA: A0 BO CO
FHIRA: AB BC CA
ZHIWR: A0. BO. CO




2、主菜单（如图三）

                      变压器直流电阻测试仪       2010年8月30日 10：28：30
图三

    在此界面下，“←”、“→”、“↑”、“↓”均可移动光标，棕色变大菜单为选中状态，按“确认”键进入所选菜单。

[image: image7.jpg]


3、直阻测试菜单（如图四）

3.1参数设置界面
                                    图四
用 “←”、“→”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），“↑”、“↓”键修改参数，按“确认”键保存当前参数并进入下一界面，按“返回”键将返回上一界面。

3.2、三相变压器测试

如在图四中“变压器相数”设置为3，仪器将进行三相变压器的测量。

测量高压或中压绕组时仪器将显示图五界面，测量低压绕组时将显示图六界面，供用户选择测试方案。

3.2.1测试方案选择

[image: image8.jpg]


                  测试方案选择

[image: image9.jpg]@ HELP:

HHIA: A0 BO CO
FHIA: AB BC CA
ZHIWR: A0. BO. CO




[image: image10.jpg]VU Rk
B R




[image: image11.jpg]



                                                   简易操作说明

变压器直流电阻测试仪       2010年8月30日 10：28：30
图五

[image: image12.jpg]RGN \£3)

SR | SR A
01 5A XX

B




两界面中，用 “↑”“↓”“←”、“→”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），棕色底色菜单为选中状态，按“确认”键进入测量界面，如按返回键将返回上一界面。

测试方案选择
[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]R

1 A A BTG SR




[image: image15.jpg]


                                                   

简易操作说明

直阻测试               2010年8月30日 10：28：30

图六

两界面中，用 “↑”“↓”“←”、“→”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），棕色底色菜单为选中状态，按“确认”键进入测量界面，如按返回键将返回上一界面。

3.2.2 测试过程

   1） 高、中压单相测试

   如在图五中选择“单相测试……”，仪器将进入图七界面

[image: image16.jpg]LIRA 24

LAV





                                                简易操作说明

直阻测试                   2010年8月30日 10：28：30

图七

用 “←”、“→”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），“↑”、“↓”键修改参数（分接位与测试电流为可修改项），按“确认”键即可开始测试仪器将进入图八～图十界面，如按返回键将返回上一界面。

[image: image17.jpg]



                                              简易操作说明

直阻测试                   2010年8月30日 10：28：30

图八
[image: image18.jpg]



                                              简易操作说明

                        I=5.011A

[image: image19.png]g
2|

0103
O=0=
0108

o
H

Lk
=




                     1、 充电中

                         直阻测试                   2010年8月30日 10：28：30

图九

[image: image20.png]WREHHE By

ESRIEHEA

25T

HERE: 15T




    充电完成后，界面底部提示进入第二状态“2、测试中”，第二状态后将进入第三状态“3、实时测量”如图十

I = 5.011A
R=105.9mΩ
                       3、 实时测量
     直阻测试                    2010年8月30日 10：28：30

                                  图十

“←”、“→”键可修改分接位置，用“↑”、“↓”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），按确认键执行所选操作。等测试数据稳定后，按“打印”则屏幕显示的测量值及先前设置的参数将一同打印，如按保存，屏幕将弹出保存窗口提示选择存储器（如图十一）

图十一

用“↑”、“↓”移动光标，按确认键保存，保存任务完成后仪器自动回到测试界面，也可不保存，按返回键即可回到测试界面。

如果是有载调压绕组，可以调到下一分接位，屏幕数据自动跟踪测试，“←”、“→”改变屏幕的分接位置，测试数据稳定后，按“保存”数据就可以保存到设置的分接位置了。如果对屏幕显示数据有疑问，可以按“重复测”，仪器将重新测试电流电压信号，计算阻值。一组数据测试完毕后，按“停止测试”，屏幕提示“正在放电”，并显示放电电流。放电结束后，屏幕重新回到图七开始测试界面，可以更改测试电流或分接位置（测量低压绕组时也可修改测试相）继续测试或返回上一界面选择其它项目进行测试。

2）高、中压三相测试

如在图五中选择“三相测试……”，仪器将进入图十二界面

             高压绕组三相测试：

              分接位置：01  测试电流： 5A+5A

                                              简易操作说明

    直阻测试                       2010年8月30日 10：28：30
                                图十二
用 “←”、“→”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），“↑”、“↓”键修改参数（分接位与测试电流为可修改项），按“确认”键即可开始测试，如按返回键将返回上一界面。

三相测试过程，仪器将先对AO相加电，测量出AO相电阻值，屏幕显示如图十三
             高压绕组三相测试：
  分接位置：01  测试电流： 5A+5A

               测试AO相

I = 5.011A
R=105.9mΩ
                      3、 实时测量
   直阻测试                        2010年8月30日 10：28：30
                                    图十三

仪器自动判断阻值稳定后（也可手动判断，点击“继续下一步”即可放电，放电完成后切换到三相充电），开始放电，放电完成后自动切换到三相充电电流，待电流稳定后自动计算三相阻值（带中性点）如（图十四～图十五）。


            高压绕组三相测试：
  分接位置：01  测试电流： 5A+5A

     I = 5.011A
     I =10.022A
     I = 5.011A
                         1、 充电中
        直阻测试                        2010年8月30日 10：28：30
                                   图十四
充电完成后，界面底部提示进入第二状态“2、测试中”，第二状态完成后将进入实时测量状态如图十五
            高压绕组三相测试：
  分接位置：01  测试电流： 5A+5A

    R = 105.9mΩ
    R = 105.1mΩ
    R = 103.4mΩ
   不平衡率：  δ=2.384%

      直阻测试                        2010年8月30日 10：28：30
                                   图十五

“←”、“→”键可修改分接位置，用“↑”、“↓”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），按确认键执行所选操作。等测试数据稳定后，按“打印”则屏幕显示的测量值及先前设置的参数将一同打印，如按保存，屏幕将弹出保存窗口提示选择存储器（请参照单相测试保存方法）。

如果是有载调压绕组，可以调到下一分接位，屏幕数据自动跟踪测试，“←”、“→”改变屏幕的分接位置，测试数据稳定后，按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。调整有载分接开关，调到下一个分接，仪器跟踪测试阻值并显示出来。也可以按“重复测”重新采集电压电流信号，进行计算。按“←”、“→”键调整仪器显示的分接位置，等数据稳定后，按“保存”将数据保存到显示分接位置的值。一直测完所有分接，然后选择“停止测试”按钮，按“确认”键开始放电，等放电结束，仪器回到图十二测试界面，可以更改测试电流继续测试或返回上一界面选择其它项目进行测试。
3）低压绕组测试

如在图六中选择“四点法测试”仪器将进入图十六界面
                   如选择“助磁法测试”此处将显示助磁法测试

            四端法测试低压绕组：

                                              简易操作说明

   直阻测试                        2010年8月30日 10：28：30
图十六
用 “←”、“→”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），“↑”、“↓”键修改参数（分接位、测试电流与测试相为可修改项），按“确认”键即可开始测试，如按返回键将返回上一界面。

低压绕组具体测试、打印和保存过程请参照高、中压单相测试过程。

3.3 单相变压器测试

    按单相变压器接线方法接好线后，在测试参数设置界面（图四）中将“变压器相数”设置为1，仪器将进行单相变压器的测量，进入图十七界面。


AB     简易操作说明

  直阻测试                     2010年8月30日 10：28：30
                                图十七

用 “←”、“→”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），“↑”、“↓”键修改参数（分接位与测试电流为可修改项），按“确认”键即可开始测试，如按返回键将返回上一界面。

具体测试、打印和保存过程请参照高、中压单相测试过程。

4、温升试验菜单

如用户选择温升试验菜单，请参照第3项中直阻测试过程，则图四～图十七左下角任务栏将显示“温升试验”字样，并且仪器测出阻值后将每隔30秒钟自动打印一次当前数据。

5、数据存取菜单

在主菜单界面选择数据存取进入数据存取界面，如图十八

                    测试记录====记录号：001

	高压绕组 材料：铜 三相测试  分接位：01

测试温度： 25℃  折算温度： 75℃

测试时间： 2010年8月31日 10：28：30

	测试相
	实测值
	折算值

	RAO
	105.8mΩ
	126.1mΩ

	RBO
	104.7mΩ
	124.8mΩ

	RCO
	103.5mΩ
	123.4mΩ

	不平衡率：δ=2.197%


数据存取                       2010年8月30日 10：28：30
                                   图十八

用“↑”、“↓”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），确认键执行所选操作，用“←”、“→”可改变折算温度值（折算值根据温度值改变），然后按“打印”或“转存”按钮可打印或转存至U盘当前记录并自动按当前设定折算温度算出折算值。

特别说明：

本仪器在进入数据存取界面时，自动读取存储器中最新一条记录，用户可以按“上一条”按钮查询过去记录，打印时将弹出窗口供用户选择单条打印或多条打印，单条打印即打印当前显示记录，多条打印即从当前记录开始向前打印n条记录，通过“←”、“→”可设定打印起始记录号，结束记录号即为当前显示记录号。

6、高压消磁菜单

在主菜单界面选择高压消磁进入高压消磁界面，如图十九


               高压消磁：

                 消磁相： AB   消磁电流：5A     简易操作说明

高压消磁                      2010年8月30日 10：28：30
                                图十九
用 “←”、“→”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），“↑”、“↓”键修改参数（消磁相为可修改项），按“确认”键即可开始消磁（图二十、图二十一），如按返回键将返回上一界面。

                   高压消磁：

                   消磁相： AB   消磁电流： 5A      简易操作说明
正在充电：x.xxxA

                          消磁进度： 0%

高压消磁                      2010年8月30日 10：28：30
                                       图二十
                 高压消磁：
                    消磁相： AB   消磁电流： 5A     简易操作说明
                            消 磁 完 成
                             消磁进度：100%       

高压消磁                      2010年8月30日 10：28：30
                                     图二十一

当消磁进度达到100%后，界面提示“消磁完成”并伴有蜂鸣器鸣叫，告知用户消磁过程已完成，可进行下一项任务。
7、时钟设置

                       2010年 8月30日   简易操作说明
              10时 28分 30秒

时钟设置                      2010年8月30日 10：28：30
                                     图二十二

用 “←”、“→”移动光标（光标可循环移动，以便用户快速选择），“↑”、“↓”键可修改数值，按确认键设定时钟，按返回键时钟保持原来值，并返回主菜单。

8、厂家设置

此菜单为厂家维护时后台操作界面，需输入密码方可进入，用户勿进，以防系统出错。

六、操作注意事项

仪器有反电动势保护功能，但在使用过程中仍需按以下逐条操作，以确保试验人员及仪器的安全。

1、在无载调压绕组，不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关；

2、在测试过程中不允许拆除测试线。

3、在高压端子测试过程中，变压器中压和低压端必须开路。

KDRS-20A 直流电阻快速测试仪





























电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 3 / 16

