[image: image1.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image1.jpg]使用说明书
[image: image2.png]“50Hs






武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目 录

1、 概    述……………………………………………3
二、产品结构……………………………………………3
三、技术参数………………………………..........4
四、工作原理…………………………………........4
五、使用方法……………………………………………5
六、注意事项………………………………..........8
七、控制台使用说明…………………………………..8
八、装箱清单……………………………………………11
1、 概述

 工频交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度的最严格、最有效和最直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷，对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用，是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。

 本套装置是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备，用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。

把工频交流变压器输出端经过硅堆整流后，可以输出高压直流电压，直流电压经直流滤波器滤波补偿后，纹波系数小于1%。

2、 产品结构

高压试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组饶在铁芯上，高压绕组在外，这种同轴布置减少了漏磁通，因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构，整体外形显得美观大方。其外部结构图见图1，内部结构图见图2。















图1：单台试验变压器外部结构示意图      图2：单台试验变压器内部结构图

1—短路杆D      2—均压球        3—高压套管        4—变压器提手

5—油阀  6、7—次压输入a、x  8、9—测量端子E、F 10—变压器外壳接地端       

11—高压尾X
    12—高压输出A    13—高压硅堆       14—变压器油        
15—铁芯  16—次低压绕组         17—测量绕组       18—二次高压绕组 

在试验变压器中，a、x为低压输入端子，E、F为仪表测量端子，A、X为高压输出。

三、技术参数

额定容量：20kVA
  输入电压：450V，               输入电流：44.4A

  输出电压：AC50kV DC70kV       输出电流：400mA

  阻抗电压：<10%                 空载电流：<5%

  变比：111.1                      测量变比：500      联接组别；I,I0

  外形尺寸（mm）：360*440*750     重量：79kg

四、工作原理 

工频交流耐压试验装置由高压试验变压器和控制台组成，其中控制台是集调压器、测量、控制、保护及信号等部分组成的一体化装置。高压试验变压器采用单框芯式铁芯，初级绕组绕在铁芯上，测量绕组和高压绕组采用绝缘筒绕制并套在初级绕组外，系同轴布置结构。通过调节控制台内的调压器输出电压，接入高压试验变压器的初级绕组，根据电磁感应原理，可获得需要的高压电压。

高压试验变压器的工作原理图见图

图3.高压试验变压器工作原理图
五、使用方法

a) 试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图4。












图4：被试品工频耐压试验接线图

图中：R1—限流电阻       FRC—阻容分压器     RF—球间隙保护电阻

                G—球间隙          CX—被试品

注：高压尾必须可靠接地

工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100~300mA时，可取0.5~1Ω/V(试验电压)；高压侧额定输出电流为1A以上时，可取1Ω/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻，管子长度可按150kV/m考虑，管子粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法：用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。

球间隙及保护电阻：当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%~120%)，球间隙放电，对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取。

在工频耐压试验中，低电压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的，其原因是由于试验变

压器存在着漏抗，在这个漏抗上必然存在着压降或容升，使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时，被试品上的电压高于试验变压器的输出电压，也就是所谓容升现象。感应耐压试验时，试验变压器的漏抗必然存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压，因此常在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压(见图6)。

工频耐压试验操作注意事项

(1)  试验人员应做好分工，明确相互间联系方法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。

(2)  被试品应先清扫干净，并绝对干燥，以免损坏被试品和试验带来的误差。

(3)  对于大型试验，一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压，校对各种表计，调整球间隙。

(4)  升压速度不能太快，并必须防止突然加压。例如调压器不在零位时突然合闸。也不能突然切断电源，一般应在调压器降至零位时拉闸。

(5)  当电压升至试验电压时，开始计时，到1min后，迅速降压到1/3试验电压以下时，才能拉开电源。

(6)  在升压或耐压试验过程中，如发现下列不正常情况时，应立即降压，切断电源。停止试验并查明原因：①电压表指针摆动很大；②发现绝缘烧焦或冒烟；③被试品内有不正常的声音。

(7)  耐压试验前后应测量绝缘电阻，检查绝缘情况。

2、试验变压器在做的直流耐压或泄漏试验时接线原理图如图5。

注：此试验应先抽出短路杆“D”，图5中所示。













图5：高压直流泄漏试验接线图

图中：VD—高压硅堆     R1—限流电阻      C1—高压滤波电容

FRC—阻容分压器     CX—被试品    μA—带保护微安表

泄漏试验中限流电阻R1选择在额定输出电压时，输出端短路电流不超过高压硅堆的最大整流。如电压硅堆的最大整流电流为100mA时用于60kV的试验装置中，限流电阻按R1=60/0.1=600kΩ选择。限流电阻还应具有足够的容量和沿面放电距离。
高压滤波电容C1一般选择在0.01~0.1μF，当被试品的电容量很大时，C1可省略不用。
泄漏试验的操作及注意事项

(1) 试验前应先检查被试品是否停电，接地放电，一切对外连线是否擦干净。要严防将试

验电压加到有人工作的部位上去。

(2) 接好试验装置的接线后，应复查无误后才可加压。应特别注意检查高压设备及引线与地、与操作人员的安全距离，被试品的外壳是否可靠接地，要按安全规程中所规定的内容进行试验。

(3) 对于大电容量设备应缓慢升压，防止被试品的充电电流烧坏微安表。必要时应分级加压，分别读取各级电压下微安表的稳定读数。

(4) 试验过程中，应密切监视被试品、试验装置、微安表，一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压，切断电源，并查明原因，详细记录。

(5) 试验完毕，降压，切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电。

六、注意事项

1、 按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压器高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。

2、 接通电源前，操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源，合闸，开始升压。

3、 从零开始均匀旋转调压器手轮升压。升压方法有：快速升压法，即20s逐级升压法；慢速升压法，即60s逐级升压法；极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后，在以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需的额定电压，并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常，应立即降压，切断电源，查明情况。

4、 试验完毕后，应在数秒内匀速的将调压器返回至零位，然后切断电源。

5、 本产品不得超过额定参数使用。除试验必须外，决不允许全电压通电或断电。

6、 使用本产品做高压试验时，出熟悉本说明书外，还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照GB311-83《高压输变设备的绝缘配合，高压试验技术》；《电气设备预防性试验规程》等。

七、控制台使用说明

本系列控制台是根据高压试验变压器独特的使用范围而设计生产的，其功能有：

A、 计时声光报警；

B、 低压电流保护；

C、 高压电压直读；

D、 耐压试验时间自由设定（数显）；

E、 移动式结构

7.1  工作原理：

本控制台是由接触式调压器及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入380V的工频电源，调节调压器（即试验变压器的输入电压），以获得所需要的试验高压电压值。其工作原理见图5：











图1：控制箱（台）工作原理



7.2 技术参数、规格及选用配套

该控制台的容量是与调压器是与调压器的容量而标称，如果和试验变压器（短时30min以内工作制）配套工作，可根据中华人民共和国电力行业标准“DL474.4-92”之规定：P0=0.75P选配。式中P0—试验变压器容量；P—调压器容量。如用于电器专业工厂产品作批量试验，调压器容量应等于试验变压器容量，即：P0=P。

控制箱（台）的型号及技术参数如表1

	规  格
	容量（kVA）
	电    源
	输    出
	外型尺寸（mm）
	重量（kg）

	
	
	相数
	电压（V）
	频 率（Hz）
	电压（V）
	电流（A）
	
	

	CX-3
	3
	1
	220
	50
	250
	12
	400×270×270
	17

	CX -5
	5
	1
	220
	50
	250
	20
	300×400×300
	20

	CT-10
	10
	1
	220
	50
	250
	40
	300×400×330
	40

	CT-15
	15
	2
	220

380
	50
	250

450
	60

33.3
	400×450×500
	50

	CT -20
	20
	2
	380
	50
	450
	44.4
	400×450×500
	55

	CT -30
	30
	2
	380
	50
	450
	66.6
	400×450×700
	79

	CT-50
	50
	2
	380
	50
	400
	125
	400×450×900
	


7.3操作指南

在操作之前应根据不同被试品的容量、电压等级，先计算好最大工作电流，并调整电流保护器。其试验接线应参考本说明书中图1或试验变压器中相关的连接示意图，接地端应良好接地（以下视耐压试验为例）。

7.3.1连接电源（箱式为插座式电源，台式为接线柱式电源），并将调压器手柄旋至零位处，零位开关闭合。

7.3.2按下启动按钮（红色），接触器吸合，调压器受电，同时工作指示灯（红灯）亮；

7.3.3顺时针缓慢均匀地旋转调压器手柄，并密切注视仪表读数，当升到所需高压电压值时，应停止旋转手炳，并及时按下计时按钮（红色），此时，数显时间继电器顺计时显示时间（计时单位为“s”，秒），当到达设定的时间，控制箱（台）发出声光报警，耐压通过，及时将调压器手柄反方向旋转，直至调压器回零为止，解除计时按钮；

7.3.4交直流试验变压器输出电压表头为双刻度，直流输出读数以70kV刻度线，交流输出读数以50kV刻度线。

7.3.5在升压或耐压试验过程中，如出现短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器保护跳闸，调压器自动断电，表示被试品不合格，此时应将调压器回零，切断电源，检查被试品。

7.4使用与维护

7.4.1开箱验收时，应检查主控回路接线是否松动，调压器电刷是否接触良好；

7.4.2长期不用时，使用前应用500V兆欧表测量绝缘电阻，其阻值不低于0.5MΩ；

7.4.3电源电压应符合箱（台）铭牌上的输入电压值；

7.4.4本箱（台）设有过电流保护，出厂已调整为额定电流的80%。用于小负载时，应根据被试品的额定容量电流重新设定；

7.4.5使用完毕后，应关好箱（台）门盖，以保持箱（台）内部清洁。

7.5使用条件

7.5.1环境温度：0—40℃；
7.5.2海拔高度：＜1000m；

7.5.3相对湿度：＜85%；

7.5.4工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

八、装箱清单

1、 KDYD-20/50高压试验变压器     1台

2、 KDCT-20试验变压器操作台     1台

3、 5芯测量连接线               1副

4、 检验报告、说明书、合格证     1套                     

5、直流微安、放电棒 各一个
KDYD-20-50试验变压器





























电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 2 / 11

