[image: image5.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image1.png]Ba

awa[mn | [cnnmen] - L
T[] S
mua[on| [ emmaen] — e o sanmnn
u
B o[ amimn] x
o [zna] on | [eanwen & [wons. 1o
i [omions %
+ i
® [aw
H
I
A H
s an T
o Ll O £
% | e
fraa] o] s 8
I
|
mmsfcn | [smmmen




使用说明书
[image: image5.jpg]
[image: image6.jpg]© Lo

] —
KPS B T

o <




武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目   录

1、 系统简介………………………………………………3

二、 工作原理………………………………………………3
三、 电路原理图……………………………………………5
四、 技术参数………………………………………………6
五、 监测装置安装方法……………………………………7
六、 太阳能电源……………………………………………8
七、 运行及维护……………………………………………9
一、系统简介

1、概述

随着线路用避雷器的增加，怎样及时有效地获取避雷器的动作次数及泄漏电流

等相关数据，成为电力系统越来越突出的一个问题。

本公司在站用避雷器在线监测装置及其系统的生产及使用的经验基础上，研制

开发了既适合线路使用 KD6300 型避雷器泄漏电流无线远传系统。该系统是监测避

雷器动作次数、泄漏电流的远传装置，为提高效率，我们开创性的开发出了基于高

电压感应取电的互感电源，该装置有效的克服了太阳能电源的诸多缺陷，在信号传

输方面，我们采用目前比较可靠的 GPRS/GSM 数据传送方式。

该系统大大减少了传统监测器需要巡检带来的人工耗费及巡检时工人需要爬

上杆塔的工作负荷，克服了传统避雷器动作记数器及监测器在线路上使用时不易或

无法观察的先天缺陷。它可定期将监测到的避雷器泄漏电流值发送到电脑终端上，

并可在 120 秒内将避雷器的动作计数值发送出去。从而使电力管理人员对避雷器的

运行状况有实时掌握, 对线路上雷区的分布有总体的了解。
2、规范与标准

本系统设备设计、制造、试验、包装、运输、安装遵照如下规范与标准：

DLT5149-2001 220-500kV 变电所计算机监控系统设计技术规程

Q/320115 SD 001-2012 SDM 系列避雷器在线监测传输系统
二、工作原理

系统能够把避雷器持续运行电压下的泄漏电流及动作次数等参数实时地传送

到控制室内。可以通过系统软件直接在 PC 上显示、分析及统计监测数据。同时提

供适当的通信协议，也可以把监测到的数据实时地传送到供电部门的信息系统，

KD6300 型避雷器泄漏电流无线远传系统由两个独立的元件——通流监测元件及远
程传送元件组成。 它们之间通过屏蔽电缆相连， 通流监测元件内主要工作部件是 Zn0

电阻、计数器及毫安表。计数器显示避雷器的动作次数；毫安表显示避雷器的泄漏

电流；远程传送元件的主要工作部件是互感电源、微处理器、数模转换电路、GSM

模块等。
[image: image7.png]BESAENE

Li:Ed

=

JSH-3 R





                  避雷器在线监测无线（GPRS）数据传输方案
[image: image2.png](

BEBELBIME g mmm e,

A TP S )

11777777/





现场原理示意图
三、电路原理图

[image: image3.png]A3 2

FhbE

it o
i feik

Zno,




                    KD6300 型避雷器监测端电路原理图
四、技术参数

KDS-3 型主要技术参数见下表：
	
	
	
	
	
	KDS 部分
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	型   号
	所配避雷器
	
	额定电流
	残压值
	动作电流范围
	2ms 方波
	动作计数

	
	标称放电
	
	mA
	
	
	
	

	
	
	
	
	(KV)
	
	
	(KA)
	
	(A)
	
	方法

	
	电流(KA)
	
	(有效值)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KDS-3A
	20
	
	20
	≤1.5
	
	≥0.01
	
	1500
	
	10n

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KDS-3B
	10
	
	10
	≤1.5
	
	≥0.01
	
	1000
	
	10n

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KDS-3C
	10
	
	10
	≤1.5
	
	≥0.01
	
	500
	
	
	10n

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	KDS 电流测量特性
	
	
	
	

	型   号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	有效量程 mA
	最大量程 mA
	
	最小分度 mA
	
	等级误差

	
	
	
	
	
	
	

	
	(峰值)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KDS-3A
	4.0
	
	
	
	10
	
	
	0.1
	
	
	
	5.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KDS-3B
	1.0
	
	
	
	3
	
	
	0.04
	
	
	5.0


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KDS-3C
	0.4
	
	
	
	1
	
	
	0.01
	
	
	5.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KDS 电流测量特性
	
	

	型   号
	
	
	
	
	

	
	测量分辨率
	测量误差
	有效量程 mA
	最大量程(mA)
	测量周期

	
	
	
	
	
	

	
	(mA)
	
	(峰值)
	
	(天)

	
	
	
	
	
	

	KDS-3A
	0.1
	3%
	0.10—4.00
	10
	7

	
	
	
	
	
	

	KDS-3B
	0.02
	3%
	0.01—1.00
	3
	7

	
	
	
	
	
	

	KDS-3C
	0.01
	3%
	0.01—0.50
	1
	7

	
	
	
	
	
	


五、监测装置安装方法
1． 在杆塔上钻孔或采用相关配件,将三只监测器靠近避雷器附近安装，远传器选择
相对居中的位置安装，固定好；
2．用配套的电缆连接监测器和远传器，电缆接头请注意颜色标志，黄、绿、红分 别对应 A、B、C 相。各电缆接头须插接到位并拧紧，多余电缆必须捆扎妥当， 防止飘摆；
3．装上配套天线并拧紧。天线细小易折，注意避让。


注意：各远传器上均标明有产品编号，安装时必须记录该编号及对应的杆塔的 位号，以便相关人员进行管理区分。

六、太阳能电源
由太阳能光伏电池组件（下称“太阳能板”）、管理单元和蓄电池组三部分组成。 提供两路 9～12V 直流电源，用于电流小于 0.5A 的负载。管理单元可根据当前 太阳能板的供电情况，及电源系统的剩余电量自动调节供电方式，以保证负载的正

常工作。
[image: image4.png]s i
RBHfE LD il

HLHL

R PH ML AR SRR 1




6.1 技术参数
① 太阳能板：18V，20W；
② 蓄电池组：12V 10AH/12V 20AH；
③ 直流输出：9～12V；
④ 一次供电时间：阴天情况≥3 天（实时）、≥7 天（间断）； ⑤ 工作温度：-40～50℃；
⑥ 太阳能板尺寸：550*350*20mm；
6.2 使用条件
① 环境温度：－35℃ - +55℃；
② 海拔高度：≤3000m；

③ 额定频率：50Hz or 60Hz；
④ 大气条件：大气中无严重污秽；
6.3 安装方式
① 太阳能板安装在光照充足的地方，表面不能附着遮挡物。
② 太阳能板与支架连接时要牢固可靠，太阳能电源输出线避免裸露。
③ 太阳能板安装时注意方位角和倾斜角的选择，太阳能板的方位角一般选择正南
方向，倾斜角一般取当地纬度或当地纬度加上几度。]

太阳能板


二次设备

输出

输入
太阳能电源安装示意图

七、运行及维护
本产品正常运行时，定期（通常为 7 天）对避雷器的泄漏电流进行监测，并将 电流数据发送到购货方指定的电脑终端上，供相关人员查看、抄录。同时一旦避雷 器有动作，则会立即启动设备，在 120 秒内将动作累计值发送出去，真正做到了对 避雷器的实时监控和管理。

如果购货方采用专用手机接收数据的方式，应提前将此专用手机的号码提供给 本公司，由本公司预先设置在远传器内。购货方应指定专门的人员进行数据的接收 及抄录工作，配备的数据接收专用手机必须保证始终处于开机状态，且手机工作状 态良好、可用，不得因欠费等原因而停机。

KD6300型避雷器泄漏电流无线远传系统


























电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 2 / 10

