[image: image10.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image10.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd
目 录

1、 仪器特点……………………………………………4
二、面板示意图…………………………………………4
三、主要参数……………………………………………5
四、操作说明……………………………………………5
五、操作步骤……………………………………………7
六、测量原理及性能判断………………………………11
七、测试数据……………………………………………12
八、常见故障分析………………………………………13
九、注意事项……………………………………………13
十、设备事项……………………………………………14
十一、售后服务…………………………………………14
前   言

欢迎惠顾

衷心感谢您选用本公司的产品，您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。

关于本仪器

本仪器是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器，该仪器适用于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测，从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。

仪器采用有线、无线多种测量模式，独特的高速磁隔离数字传感器、彩色大屏幕可显示电压和电流的真实波形。一键飞梭鼠标灵活调整菜单，高速面板式打印机，可充电电池，操作简单、使用方便。

采用傅立叶数字分析技术，数字滤波等软件抗干扰方法，可准确分析出基波和3～7次谐波的含量，并能克服相间干扰影响，正确测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差。


一、仪器特点

1、采用8英寸800*600真彩液晶屏，一键飞梭Windows菜单。

2、可以三相同测、自动补偿，同时显示三相数据和波形，读取直观。

3、高精度采样处理电路，先进的傅里叶谐波分析技术，数据分析准确。

4、采用高速磁隔离数字传感器采集输入的电压、电流信号，保证了数据的可靠性和安全性。

5、无线数据传输，免去电压测量线远距离接线的繁琐，降低劳动强度。

6、本仪器可以不接PT二次，直接测量阻性电流。

7、内置4000mAh可充电锂电池，待机时间4～5小时，方便现场使用

8、自带日历时钟、微型打印机，内置大容量非易失性存储器，可存储1000组测量数据，

9、数据可通过蓝牙传输历史数据至PC机管理。

二、面板示意图

[image: image1.jpg]



1、参考电压输入端； 2、电流输入端

3、充电指示灯；4、接地端

5、充电插座，电源开关；6、控制器（一键飞梭）

7、RS232接口；8、USB接口

9、USB接口2（U盘）；10、微型打印机

11、无线接收天线；12、大屏幕液晶显示器

三、主要技术参数

1、参考电压输入范围（峰值）：20-250V

2、全泄漏电流测量范围（峰值）：0-20mA

3、系统测量准确度：

基波：±(5%读数+5字)

谐波：±(10%读数+10字)

4、分 辨 率：0.001

5、交流充电：电压AC220V±10%，频率50Hz±10%

6、电池连续工作时间：4-5小时

7、电池充电时间：6小时以上

8、无线传输距离：500米（可视距离）

9、仪器尺寸：415×320×168 mm

10、仪器重量：5kg（不含电缆箱）

四、操作说明

4.1氧化锌避雷器带电试验接线图。      

[image: image2.jpg]ot o A Wl s B

)it

i
I

T





4.2氧化锌避雷器不带电试验接线图                       

[image: image3.jpg]i o L S R R S

-0 O
AC220V |1

S

—t0 0
A





接线图说明：

  （1）无线测试模式时，接线方式如上图所示，只需把连接仪器的电压信号线改连接到无线采集单元的电压信号输入端。并打开采集单元电源开关即可测试。
（2）按照不同的电压等级，避雷器上所施加的电压由升压试验变压器产生。

（3）电压信号取自试验变压器低压侧，其电压值不许超过260V。此时，仪器可根据试验变压器的变比，进行自定义电压等级一次侧和二次侧的设置，这样就可以测量出对避雷器所施加的真实电压值。

（4）避雷器末端接200Ω～500Ω（0.25W以上）接地（如图所示）。电流信号取自电阻两端。仪器电流通道内阻约为零，以保证测试时电流全部从仪器内部流过。没有电阻也可不接，但必须选择A相测试或三相连续测试。

五、操作步骤
5.1当仪器按要求接好测试线，打开电源开关，液晶显示主菜单，如下图所示：
[image: image4.jpg]FuGETEELMAL

a v ¢ W

2014-01-01 10:53:43 WED Ver: 1.0 4l oiate] Fk:




5.2旋转飞梭钮，移动光标选择功能按钮后，按下飞梭键进入。
[image: image5.png]Atk

110kV
AtE
FF
000-00 4

—| 1= 1=





在主菜单界面下，旋转飞梭钮到开始测试功能按钮后 ，按下飞梭键进入测试参数设置界面，选择移动光标或修改某位数据，按下飞梭键确认或退出设置。              

测试模式
1） 有线（用测试线做二次PT电压信号传输）；

2） 无线（用无线发射接收模块做二次PT电压信号传输）；

3） 有PT（预留功能）；

4） 无PT（无二次PT电压做参考）。

电压等级 预置10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV等6种电压等级；也可以通过“自定义”设置其它电压等级。

测试相序 是指将要测试的相序，预置A相、B相、C相、三相和连续。

1）三相是以B相PT二次侧的电压信号作为参考信号；

2）单相是以各相PT二次侧的电压信号作为参考信号；

3）连续是以A相电压及A相电流为测试相序进行的连续测量。

单相及连续测量时，不区分有干扰或无干扰。

抗 干 扰 是指是否存在相间干扰来选择有干扰和无干扰；

设备编号 用于区分不同被测设备的编号，以便于在历史记录中查询和管理。

开    始 进入测量状态，光标按钮功能如下：

[image: image6.jpg]RS RIRRE





打    印 打印机将会打印当前测试数据。

保    存 把当前测试数据保存至仪器内部存储空间。

复    测 继续上一次的设置参数来测试数据。

本仪器自动采集、显示所有参数及波形，并且会根据电压、电流测试值的大小自动生成波形，注意：仪器具有自动放大波形的功能，不能简单根据波形幅值判断数据大小。

5.3历史数据查询

主菜单下选择 数据查询 进入历史数据查询界面图，光标按钮功能如下：
[image: image7.jpg]e HRRS

A FFEE ER T :

2f: &, Fl%k: 090 &




历史数据 进入历史数据索引界面。

删    除 删除全部历史数据（历史数据无法恢复，请谨慎操作）。

返    回 返回到主菜单界面。

5.4历史数据索引

选择 历史数据 功能按钮，进入历史数据索引界面图，光标按钮功能如下：
[image: image8.jpg]/R BIRRS

LRSS | HRHES KA

10 011-12 2014-02-12 15:47
09 101-02 2014-02-12 15:36
08 021-03 2014-02-12 15:27
07 021-02 2014-02-12 15:20
06 101-12 2014-02-12 15:12
05 021-02 2014-02-12 14:50
04 101-42 2014-02-12 14:42
03 021-32 2014-02-12 14:32
02 101-12 2014-02-12 14:28
01 011-04 2014-02-12 14:22





打    开  进入测试数据界面，相关操作参照上节介绍。

U    盘  进入U盘操作界面，请按照仪器界面提示操作。

蓝    牙 进入蓝牙通讯操作界面，请按照仪器界面提示操作。

删    除 进入删除当前历史数据操作界面，请按照仪器界面提示操作。

5.5系统设置

选择 系统设置 功能按钮，进入历史数据查询界面图，光标按钮功能如下：
[image: image9.png]JBmsEEE
- 2014-04-22 14:25:25

BERE EH\EEEE: o000

GRiEE om |

GHAR 05001 |

- 10-008 I

)




时间设置 进入时间修改。光标移到 精度校准  功能按钮处，输入密码进入工厂调试界面。

电流量程 设置仪器允许测试电流量程(最大20mA，超出为默认值20mA)。

测试人员 进入设置编号对应测试人员编号。

测试地点 进入设置编号对应测试地点编号。
返    回 返回到上一级菜单界面。

5.6帮助支持

在主菜单下选择 帮助支持 功能按钮，按下飞梭键进入性能判断、注意事项界面、接线示意图界面。

1) 接线示意图，见前述。
2) 性能判断、注意事项，见下述。

六、测量原理及性能判断

1、
输入电流电压经过数字滤波后，取出基波，然后用投影法计算出阻性电流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ，因基波数值稳定，故目前普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。

总电流基波峰值Ix1p在电压基波U1（E1）方向投影为Ir1p，在垂直方向投影为Ic1p，φ为电流电压基波相位角，因此，用φ和Ir1p均能直观衡量MOA性能。

2、避雷器性能判断


氧化锌避雷器的电气性能可以从阻性电流基波峰值（Ir1p）来判断，但从电压电流相角（Φ）判断更为有效，判断方法如下：
	φ
	＜75°
	75°～78.9°
	79°～82.9°
	83°～87.9°
	≥88°

	性能
	差
	中
	良
	优
	有干扰


用抗干扰法测量时，认为A相和C相对B相的干扰相等，即B相不受干扰，这样在测量时可能会出现1°～2°的误差。

有相间干扰时，产生误差：

	A相
	B相
	C相

	-2°～ -4°
	（认为0）
	+2°～ +4°


实际测量时应考虑此误差影响，尽管有此相间干扰误差，但判断MOA性能还是可行的。如仅用Ir1p判断，在90°附近会有若干倍的变化，此时不如直接查看角度更合理。

七、测试数据说明：

Ux ：工频电压有效值，此电压为实测电压；          

U1 ：工频电压基波有效值；

U3 ：工频电压三次谐波有效值           

U5 ：工频电压五次谐波有效值

U7 ：工频电压七次谐波有效值

Ix  ：全电流有效值；

Icp ：容性电流基波峰值。

Irp ：阻性电流峰值;

Ir1p：阻性电流基波峰值. 由于Ir1p比较稳定，应以Ir1p为主要的阻性电流判据。

Ir3p：阻性电流三次谐波峰值；

Ir5p：阻性电流五次谐波峰值；

Ir7p：阻性电流七次谐波峰值；

Cx ：MOA电容量。
P  ：有功功率；

        Φ ：基波电流超前基波电压的相位差。

波形Ux，Ix为工频电压和全电流的真实波形，它既能反映电压和电流的相位差，又能反映电源质量。

八、常见故障分析

	常见故障
	故障原因

	开机无显示
	1、电池被耗尽；2、仪器CPU板故障

	电池无法充电
	1、仪器保险管被烧断；2、充电电路故障；3、电池已坏

	只能测电压或电流
	1、夹子未夹牢；2、测试线烧断

	打印机不打印
	1、打印机故障；2、电池快耗尽

3、仪器CPU板故障；4、打印纸没装好

	液晶花屏或不显示
	1、电池快耗尽；2、仪器CPU板故障


九、注意事项

1、从PT二次取参考电压时，应仔细检查接线以避免PT二次短路。
2、电压信号输入线和电流信号输入线务必不要接反，如果将电流信号输入线接至PT二次侧或者试验变压器测量端，则可能会烧毁仪器。

3、在有输入电压和输入电流的情况下，切勿插拔测量线，以免烧坏仪器。

4、仪器损坏后，请立即停止使用并通知本公司，不要自行开箱修理。仪器工作不正常时，请首先检查电源保险是否熔断。更换型号一致保险后方可继续实验。如果问题较复杂，请直接与我公司联系。

5、本仪器不得置于潮湿和温度过高的环境中。

十、设备成套

外包装箱                            一个

仪器    

                       一台

无线采集单元                        一台

电流、电压输入线




    三根

接地线                             一根

电源线







一根

产品说明书






一份
产品合格证及出厂检测报告



一份

十一、售后服务

本产品自出售之日三年内，若出现质量问题予以免费保修，终身维护。

KDYZ-205A氧化锌避雷器测试仪




















安全提示


☆ 本仪器应由具有经过资格认证的相关专业人员操作，请仔细阅读说明书。


☆ 仪器开机状态下，不得触及测量回路、控制输出回路及与之相连接的导体。在连接本仪器的输入或输出端前，请务必将仪器可靠接地。


☆ 尽量使用本仪器提供的专配测试线与配件。


☆ 避免在潮湿、易燃、易爆的环境下使用。


☆ 仪器使用后应充满电存放。


☆ 每隔2个月左右应给仪器充电一次。














电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.cn
地址：武汉市和平大道947号
 4 / 14

