[image: image1.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image1.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd

目  录
3

一、产品简介

3

二、技术指标

4

三、主要技术参数

4

四、工作原理

6

五、使用方法

7

六、注意事项



· 警告和注意

为了避免受到电击或人身安全，同时为了避免仪表或被测设备受到损坏，提醒使用者可靠控制和合理使用，在任何时候必须遵守以下原则：

试验变压器在接通电源前，必须接地！

没有接地以前，不得接入电源！
1、 概述：

KDYDG系列干式高压试验变压器是检测电气设备性能的重要项目之一。它广泛适用于电力系统、农电、铁路、油田、变电站、发（水）电厂及厂矿企业、大专中院校科研单位高压试验室。该产品对各种电气设备、电气元件、绝缘材料等进行绝缘强度试验，考核产品绝缘水平、发生现试品的绝缘缺陷、衡量产品的绝缘材料承受内部和外部过电压的能力。

本系列干式高压试验变压器，采用先进的绝缘材料和优质磁性合金材料，环氧真空浇注及CD型铁芯的新工艺制造而成。和同类产品油浸式变压器相比，具有防潮、耐尘、难燃、低损耗、低噪音的特性，在质量上提高了绝缘强度，能承受短路冲击电流而不致损坏设备的能力。其产品体积小、重量轻、造型美观、性能稳定，现场实地操作试验携带方便等优点，是目前国内更新换代的新型交直流两用高压试验变压器。该产品经国家高电压计量站中心检测，性能符合ZBK41006-89标准要求。

2、 技术指标

1． 空载损耗：0．15～0．35％

2． 阻抗电压：4．５～８％

3． 输出电压波形：正弦波

4． 表面温升：〈５５℃
3、 技术参数

	型    号
	规    格
	输入电压（V）
	输出电压（kV）
	容量（kVA）
	输出电流（mA）
	输出直流电压(KV)
	最大外径尺寸(mm)
	重量(kg)

	KDYDG-2/50
	交    流
	200
	50
	2
	40
	70
	200×195×500
	19

	KDYDG-3/50
	交    流
	
	
	3
	60
	
	200×195×500
	25

	KDYDG-5/50
	交    流
	
	
	5
	100
	
	200×195×500
	32

	KDYDG-10/50
	交    流
	
	
	10
	200
	
	200×195×500
	61

	KDYDG-20/50
	交    流
	
	
	20
	400
	
	200×195×500
	80

	KDYDG（C）-3/50
	交流串激
	
	100
	3
	60
	140
	200×195×500
	27

	KDYDG（C）-6/50
	交流串激
	
	
	6
	120
	
	200×195×500
	35


4、 外型结构示意图







a、x： 低压输入端    A：高压电压输出端

E、F： 测量输出端    X：高压接地端
五、试验接线示意图








试验接线示意图
6、 操作方法

a) 连接电源（箱式为插座式电源，台式为接线柱式电源），并将调压器手柄旋至零位处，零位开关闭合，零位指示灯（黄灯）亮，（也称调压器零位输出状态指示）；

b) 按下启动按钮（绿色），接触器吸合，调压器受电，同时工作指示灯（红灯）亮，并发出警报声（警报声随调压器离开零位后，报警声光才能停止）；

c) 顺时针缓慢均匀地旋转调压器手柄，并密切注视仪表读数，当升到所需高压电压值时，应停止旋转手炳，并及时按下计时按钮（黄色），此时，数显时间继电器顺计时显示时间（计时单位为“s”，秒），当到达设定的时间，控制箱（台）内发出声光报警，及时将调压器手柄反方向旋转，直至调压器回零为止，解除计时按钮；

d) 在升压或耐压试验过程中，如出现短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器保护跳闸，调压器自动断电，表示被试品不合格，此时应将调压器回零，切断电源，检查被试品；

e) XC、TC操作箱（台）装有kV表读取高压电压，如测量要求高，可外接0.5级电压表，或静电电压表、高压阻容分压器等仪器，直接读取高压幅值。

7、 注意事项

a) 本产品不允许超过额定输出电压使用。

b) 工作接地（高压尾、滤波电容末端接地线）与保护接地（操作箱（台）外壳）应可靠接地，以确保人身安全、设备安全。
c) 试验设备的现场布置对人身和周围设备要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置试验设备及施放高压试验引线。
d) 试验现场应安装围栏，朝外悬挂“止步”、“高压危险！”标志。
e) 若试验中本产品还有其它异常现象，请立即与我公司联系，请勿自己打开机箱和随意拆卸。
附件清单

	序号
	名  称
	数  量
	单  位

	1
	干式试验变压器
	1
	台

	2
	测试附件
	1
	套

	3
	说明书
	1
	本

	4
	出厂报告
	1
	份

	5
	合格证
	1
	张


KDYDG	干式试验变压器








PAGE  
电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.com
3 /5

