[image: image2.jpg]>

B & B 8 A O )

Wuhan Kedian ZhongWel Electric Co-.Ltd IENY






[image: image2.jpg]使用说明书


武汉科电中威电气有限公司
WuHan KeDian ZhongWei Electric Co.，Ltd

目 录

1、特性………………………………………………………2

2、技术指标………………………………………………3

3、仪表结构………………………………………………4

4、操作说明……………………………………………5

4-1机械调零…………………………………………… 5

4-2电池检查…………………………………………… 5

4-3绝缘电阻测试………………………………………5

4-4连续测量…………………………………………  5

4-5接地保护应用端…………………………………  5

5、电池更换……………………………………………6
1. 特性

1-1 本仪表适用于高压电力设备,电缆,变压器,电力电容和高压开关等电气测试设备的绝缘测试.

1-2 本仪表采用电池供电,具有体积小,重量轻,便于携带等优点,仪表内部自动量程转换电路的运用大大提高了仪表的测量上限值.

1-3硬质的包装机壳作为必要的配件,仪表各探头的外壳都是塑料的紧密结构,具有很好的密封性和防水性.

1-4 采取低功耗设计,最大消耗电流为80mA,8节1.5V五号电池在最大负载时能够连续工作7小时,或者最小负载时,工作12小时

1-5 带有充电电池的新型表具有交、直流两用功能,短路电流在2mA以上,配备高容量镍氢电池。专业制作的镍氢充电器，具有过压、过流充电自动保护功能。充满电后充电器由红灯转换成绿灯。无需守候。充电速度快，提高工作效率。
2.技术指标

	DC测试电压
	500V
	1000V
	2500V
	5000V
	10000V


	各系列表电压对应测量范围
	0-0.5GΩ/

0.2-20 GΩ

自动转换
	0-1 GΩ/

0.4-40 GΩ

自动转换
	0-2 GΩ/

1-100 GΩ

自动转换
	0-5 GΩ/

2-200 GΩ

自动转换
	0-10 GΩ/

4-400 GΩ

自动转换

	精

度
	温度23℃±5℃湿度≦70%时

20MΩ-10GΩ

读数的±5%

其他范围时

读数的±10%
	温度23℃±5℃湿度≦70%时

40MΩ-20GΩ

读数的±5%

其他范围时

读数的±10%
	温度23℃±5℃湿度≦70%时

40MΩ-20GΩ

读数的±5%

其他范围时

读数的±10%
	温度23℃±5℃湿度≦70%时

100MΩ-50G

读数的±5%

其他范围时

读数的±10%
	温度23℃±5℃湿度≦70%时

400MΩ-200G

读数的±5%

其他范围时

读数的±10%
	温度23℃±5℃湿度≦70%时

400MΩ-200G

读数的±5%

其他范围时

读数的±10%

	
	输出

电压
	温度23℃±5℃,湿度≦70%时读数的±5%,其他为读数的±10%

	工作温度与湿度  -10℃-40℃   ≦85%

	保存温度与湿度  -20℃-60℃   ≦95

	绝缘阻抗        电路与机壳间大于1 GΩ

	耐压            电路与机壳间电压5000VAC,承受1分钟

	尺寸            200(长)*140(宽)*80(高)mm

	重量            2kg左右

	电源            8节1.5V(5号)碱性环保电池

	附件：工程塑胶磨具盒（或铝合金包装箱）碱性环保电池,测试导线,产品说明书,合格证

                充电型表附8节可充电池,专业充电器一个


3.仪表结构图
[image: image1.png]



①测试探头 ②接地保护端 ③地端 ④指示高低范围发光二极管 ⑤测试按钮⑥功能开关 ⑦电池盖板 ⑧充电型直流电源插孔（500V,1000V,2500V，3档电压型 此处为电池检测不是电源插孔）
         

4.使用说明
特别注意:当测试旋纽按下工作时蜂鸣器发声,提示有高压出现在仪表的接线端和地端(LINE端和EARTH端),在测试时,确保电路接地,通常仪表的接地保护端(GUARD端)接大地.
4-1 机械调零

功能开关⑥置于OFF位,调表针指示在”∞”刻度上.用起子转动调零螺丝(安装在前面板的中央).
4-2 电池检查

   功能开关⑥置于BATT.CHECK位,按下测试按纽⑤,当指针指示在BATT.GOOD区起始端向右，则电池电量足够使仪表正常工作，否则需更换电池或需充电，500V,1000V,2500V三档电压将功能开关⑥置于OFF位，按下测试按纽⑤并锁住，再按BAAT.CHECK键，即可电池检查. 
注意：应避免此项长时间检测，因为此时将比绝缘测试时消耗更大的电流. 
4-3 绝缘阻抗测量

    通常仪表的功能开关⑥置于OFF位，在进行测量时将它置于MΩ或GΩ位，从仪表的地端③和②分别引出两根测试线到被测物的地端和大地,再将仪表的探头①接被测物测试点并按测试纽⑤(顺时针方向旋转后可自锁)既可开始测量.

注意:应确保测试电路中不含有易被高压所损害的元件.

4-4 绝缘阻值读取

    本仪表为了拓宽量程,内部采用了量程自动转换电路,因此表盘为双色刻度显示,上档为绿色区,下档为橙色区,当仪表测量绝缘阻抗时,表盘上如红色发光二极管亮,则绝缘阻值按橙色区内的刻度值读取,如绿色发光二极管亮则绝缘阻值按绿色区内的刻度值读取.

    根据电压等级,仪表分为以下几种型号:

        型(2500V)                单档

        型(5000V)                单档

        型(2500V,5000V)           双档

        型(5000V,10000V)          双档 

        型(500V,1000V,2500V)      三档

    单档(2500V,5000V)直接读取.

    双档电压型，低电压档按黑色字体读取.

                高电压档按红色字体读取.

    三档电压型500V档按兰色字体读取.

               1000V档按黑色字体读取.

               2500V档按红色字体读取.

注意:该仪表为水平放置,倾斜将产生读数误差.

5.电池更换

    松开机壳后面板螺丝,打开电池盒盖,换下全部电池.当仪表用于零下温度时,建议使用碱性电池,一般电池可能在零下温度失效.

6.电池充电型 

带有充电电池的新型表具有交,直流两用功能,配备高容量镍氢电池。专业制作的镍氢充电器，具有过压、过流充电自动保护功能。充满电后充电器由红灯转换成绿灯。无需守候。充电速度快，提高工作效率。

由220V市电引入，插头插在仪器面板空上，只需2小时左右充满。
KD2503 	10KV绝缘电阻测试仪








PAGE  
电话：027-86861986    传真：027-86684919
网址：www. kdzw17.com    邮箱：whkdzwdq@sina.com
3 / 6

